## Leistung
Bestimmung der erforderlichen Brennerleistung anhand von Laufzeit- und Temperaturmessungen
Heizungsanlage in |  | Köln
Heizungsanlage von |  | Energiedepesche
Eingaben | Ihre Zahl | Einheit | Erklärung
Raumtemperatursollwert | 21 | °C | kann auch Heizgrenze sein
Auslegungs-Temperatur | -12 | °C | aus der Klimazonenkarte
eingestellte Brennerleistung | 27 | kW | aus Druckmessung + Düsentabelle oder Inbetriebnahmeprotokoll
Momentane Außentemperatur | -5 | °C | Diese Messung sollte nur unterhalb von ca +5°C durchgeführt werden + Alle Räume sollten seit 1Stunde auf Sollwert sein
Brennerlaufzeit | 17 | Minuten | Immer die gleiche Anzahl Laufperioden und Stillstandsperioden eingeben.
Brennerstillstandszeit | 15 | Minuten
Ergebnis | Wert | Einheit | Erklärung
Temperaturdifferenz | 33 | Kelvin | maximale Temperaturdifferenz drinnen/draussen
Momentaner Leistungsbedarf | 78.79% |  | Leistung, die der Bau jetzt benötigt
Momentane Brennerzeit-Auslastung | 53.12% |  | Leistung, die der Brenner jetzt bringt
Der Brenner liefert zur Zeit | 148.3% |  | der jetzt wirklich benötigten Leistung
Passende Brennerleistung wäre | 18 | kW
Legende |  |  | Eingabefeld
© Martin Havenith &
© System Integration Beitzke
Note on A3: db: Standort
Note on A4: db: Name